Выбор сечения проводов.

Электрические проводки должны отвечать требованиям безопасности, надежности и экономичности. Поэтому важно правильно рассчитать длину и сечение необходимых для монтажа электрической проводки проводов.

Длину провода рассчитывают по монтажной схеме. Для этого на схеме измеряют расстояния между соседними местами расположения щитков, штепсельных розеток, выключателей, ответвительных коробок и т. п. Затем, пользуясь масштабом, в котором вычерчена схема, вычисляют длину отрезков проводов; к длине каждого отрезка прибавляют не менез 100 мм (учитывается необходимость присоединения проводов). Длину провода можно рассчитать также, измеряя непосредственно на щитках, панелях, стенах, потолках и т. п. отрезки линий, вдоль которых должны быть проложены провода.

Сечение провода рассчитывают по потере напряжения и допустимой длительной токовой нагрузке. Если рассчитанные сечения окажутся неодинаковыми, то за окончательный результат принимают величину большего речения.

Потеря напряжения обусловлена падением напряжения в проводах, соединяющих источник тока с электроприемником. Она не должна превышать 2— 5% номинального напряжения источника электропитания. Сечение проводов по потере напряжения рассчитывают при проектировании электрических сетей, от которых питаются электроприемники промышленных пред-приятии, транспорта, крупных жилых и общественных зданий и т. п. При проектировании небольших электроустановок, например электроустановок отдельных помещений, самодельных приборов и т. п., потерей напряжения в проводах можно пренебречь, так как она очень мала.

Для расчета сечения проводов по допустимой длительной токовой нагрузке необходимо знать номинальный ток, который должен проходить по проектируемой электрической проводке. Зная номинальный ток, сечение провода находят по таблице.

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, для проводов и кабелей с медными жилами, А |  |  |  |  | Ток, для проводов и кабелей с алюминиевыми жилами, А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одно- | Двухжильных |  | Трехжильных |  | Одно- | Двухжильных |  | Трехжильных |  |
|  | При прокладке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воздух | воздух | земля | воздух | земля | воздух | воздух | земля | воздух | земля |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 605 | - | - | - | - | 465 | - | - | - | - |

Пример: номинальный ток равен 50 А; сечение медной жилы двухжильного провода прокладываемого по воздуху должно быть 6 мм2.

Номинальный ток и допустимые длительные токовые нагрузки, указанные в таблице , могут не совпадать по величине. В таком случае сечение находят по ближайшей большей номинального тока допустимой длительной токовой нагрузке. Пример: по проводам должен проходить номинальный ток 74 А; ближайшая большая по величине допустимая длительная токовая нагрузка 80, 75 А (см. табл.); значит, требуется провод сечением 10 - 16 мм2 ( в зависимости от способа прокладки), если жилы его медные, или сечением 10-25 мм2 (в зависимости от способа прокладки), если жилы алюминиевые.

Если номинальный ток заранее неизвестен, то его можно определить с помощью расчетов указанных в статье про автоматические выключатель.